## calculo rayo
Procedimiento de cálculo de protección contra el rayo. CTE DB SU 8.
Por Javier Sellers Bermejo. Fundación COAAT Cáceres
1 | CALCULO FRECUENCIA IMPACTOS
Localice el municipio en el plano siguiente
1
1
1
1
En el cuadro queda marcada la solución a adoptar en función del nivel de protección que se ha calculado.
1
1
| El coeficiente seleccionado Ng (Densidad de impactos en terreno, en nºimp/km2,año) es: | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 1
1
| Determine ahora la superficie de captura equivalente (m2 que el edificio protege en planta con su sistema antirrayos) Ae. | [10 empty] | En el cuadro queda marcada la solución a adoptar en función del nivel de protección que se ha calculado.
Para ello, debe definir una envolvente al edificio en planta. La distancia de la envolvente a cada punto de la fachada es EL TRIPLE DE LA ALTURA de
la fachada en ese punto.
| El coeficiente seleccionado Ae (Area de Captura Equivalente) es:…………………………………. | [6 empty] | 2200
Determine, finalmente, el Coeficiente sobre el Entorno C1. El valor se consigue de la siguiente relación:
|  | Edificios con el entorno (árboles, otros edificios) de la misma o mayor altura que éste:…………. | [6 empty] | 0.5
|  | Edificios rodeados de otros edificios más bajos……………………………………………………….. | [6 empty] | 0.75
|  | Edificios aislados………………………………………………………………………………………….. | [6 empty] | 1
|  | Edificios aislados especialmente expuestos (sobre una colina, en un promontorio)………………. | [6 empty] | 2
| El coeficiente seleccionado C1 de la tabla anterior es:…………..………………………………. | [6 empty] | 2
|  | FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS (Ne) VALE:... | [5 empty] | 0.0264 | IMPACTOS POR AÑO
2 | CÁLCULO DEL RIESGO ADMISIBLE A IMPACTOS POR RAYO. | [9 empty] | VOLUMEN DE PROTECCIÓN DE LOS PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO.
Primero, determine el coeficiente C2 del tipo de construcción, para cada tipo de estructura y cubierta, según la siguiente tabla.
| El coeficiente seleccionado C2 Tipo de Construcción es:…………………………………. | [6 empty] | 0.5
Después, determine el coeficiente C3 del contenido del edificio (riesgo de inflamabilidad), según la siguiente tabla:
| El coeficiente seleccionado C3 Contenido del Edificio es:…………………………………. | [6 empty] | 3
| Ahora, determine el coeficiente C4 del Uso del Edificio, según la siguiente tabla: | [11 empty] | 1
1
1
1
En el cuadro queda marcada la solución a adoptar en función del nivel de protección que se ha calculado.
| El coeficiente seleccionado C4 Uso del Edificio es:…………………………………. | [6 empty] | 3
Finalmente, determine el coeficiente C5 en función de la necesidad de continuidad de las actividades en el edificio, según la tabla:
| El coeficiente seleccionado C5 Continuidad del Uso es:…………………………………. | [6 empty] | 5
|  | EL RIESGO ADMISIBLE (Na) SE CALCULA QUE VALE:.............................. | [5 empty] | 0.00024444
EN CONSECUENCIA, LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN VIENE DERIVADA DE LA COMPARACIÓN ENTRE
|  | Frecuencia Esperada Ne: |  | 0.0264 |  | Ne - Na =
| y | Riesgo Admisible Na:..... |  | 0.00024444 |  | 0.026156 | (Si es >0, procede la protección)
[5 empty] | 1 | LUEGO: | PROCEDE SISTEMA DE PROTECCIÓN
3 | DEFINICIÓN DEL NIVEL DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN SI ES NECESARIA
La Eficiencia de la instalación viene dada por la fórmula E=1-(Na/Ne)
| Para este caso concreto, la Eficiencia se calcula en: |  |  |  | 0.99074
Este coeficiente define, a su vez, el Nivel de Protección que deberá cumplir la instalación a dotar, según la siguiente tabla.
| Para la instalación que se está calculando, el nivel de protección exigido será: | [5 empty] | 1
4 | CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SEGÚN EL NIVEL DE PROTECCIÓN CALCULADO | [11 empty] | 1
| La instalación habrá de estar formada por: | [11 empty] | 1
|  | SISTEMA EXTERNO: |  | Dispositivo Captador, a elegir: a)Punta Franklin, b)Malla conductora, c)Pararrayos con dispositivo de cebado. | [8 empty] | 1
|  |  |  | Conducto de Bajada o derivador. | [8 empty] | 1
|  | SISTEMA INTERNO: |  | Sistemas equipotenciales y de protección que reducen el efecto eléctrico y magnético en el edificio. | [7 empty] | En el cuadro queda marcada la solución a adoptar en función del nivel de protección que se ha calculado.
|  | RED DE TIERRA: |  | La adecuada para dispersar la corriente en función del terreno.
En base al nivel de protección calculado anteriormente, se definen a continuación las características de la instalación válidas para dicho valor.
VOLUMEN DE PROTECCIÓN DE LAS PUNTAS FRANKLIN Y LAS MALLAS CONDUCTORAS.
El edificio habrá de quedar dentro del volumen de protección efectivo de la instalación. Este se puede calcular por 3 métodos:
1
1
1
1
En el cuadro queda marcada la solución a adoptar en función del nivel de protección que se ha calculado.